РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2015 г.                                                                             № 24

с. Коротыш

О внесении изменений в постановление

администрации Коротышского сельского

поселения от 30 декабря 2011 г. №67

«Об утверждении схем теплоснабжения

Коротышского сельского поселения».

В целях приведения нормативного правового акта Коротышского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Коротышского сельского поселения постановляет:

1.  Внести в постановление администрации Коротышского сельского поселения от 30 декабря 2011 г. №67 следующие изменения:

1.1  Приложение №1 изложить в новой редакции.

1.2  Постановление от 22 октября 2014 г. №36  «О внесении изменений  в постановление администрации Коротышского сельского поселения «Об утверждении схем теплоснабжения Коротышского сельского поселения» признать утратившим силу.

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Коротышского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования – Ливенский  район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в законную силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коротышского

сельского поселения:                                 А.Я. Нелюбов

Приложение 1

к постановлению

администрации Коротышского

сельского поселения

от 06 июля 2015г.№24

Схема теплоснабжения Коротышского сельского поселения.

- Раздел « Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения».

- Коротышское сельское поселение включает в себя один населенный пункт – село Коротыш. На территории Коротышского сельского поселения находится жилых 254 дома усадебного типа, а также 5 пятиэтажных домов (395 квартир) и 2 двухэтажных дома (24 квартиры). Общая площадь жилищного фонда составляет 36831, 5 м 2.  Площадь многоэтажных домов:                                                                  ул. Заводская, д.1 площадь – 4237,9 м2,80 квартир

ул. Заводская, д.2 площадь- 4338,2 м2, 80 квартир

ул. Заводская, д.3 площадь- 4073,6 м2, 76 квартир

ул. Заводская, д.6 площадь – 4284,8 м2, 80 квартир

ул. Заводская, д.4 площадь- 554,5 м2, 12 квартир

ул. Заводская, д.5 площадь- 554,1 м2, 12 квартир

ул. Овражная, д.1 площадь- 4237,7 м2, 79 квартир

- В новой индивидуальной застройке планируется использование индивидуальных источников тепловой энергии.

- Объем потребления тепловой энергии составляет 5568,34 Гкал/год

- Раздел «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников энергии и тепловой нагрузки».

- Использование котельной ОАО «ОЗСК» Ливенский филиал нецелесообразно по причине большой удаленности от потребителей тепловой энергии, для решения данной проблемы планируется в первый год пятилетнего периода строительство новой котельной в с. Коротыш.

- В Коротышском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется от отдельно стоящей котельной.

Теплоносителем для системы отопления горячего водоснабжения          является сетевая вода с расчетными температурами Т=150-70 С, Т= 95-70 С. Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием. Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и из оцинкованных - для систем горячего водоснабжения.  Планируется постройка котельной в селе Коротыш с годовым расходом условного топлива 1,328 тыс. тут/год.

- Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных, отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе).

- Раздел « Перспективные балансы теплоносителя».

1) Имеется одна установка производящая 1387 т.у.т./год, обеспечивающая горячей водой многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

- Раздел «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

- Планируется постройка новой котельной расположенной в непосредственной близости от потребителей.

- Новая котельная планируется с годовым расходом 1,328тыс. /т.у.т. при присоединенной нагрузке.

- Планируется строительство участка тепловых сетей от новой котельной до действующей системы теплоснабжения с частичной реконструкцией.

- Отопление многоквартирных домов предусмотрено от центральной системы теплоснабжения. Перевод отдельных квартир на индивидуальное поквартирное отопление не предусмотрен.

- Раздел «Перспективные топливные балансы».

- Вид топлива газ. Использование резервного топлива не планируется.

- Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

- Не требуется по причине отсутствия второго источника тепловой энергии.

- Раздел «Существующие положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

1) Подраздел «Функциональная структура теплоснабжения»

а)	зоны действия производственных котельных – многоквартирные дома и социальная сфера в селе Коротыш.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения – индивидуальная застройка.

2)  Подраздел «Источники тепловой энергии».

а) структура основного оборудования – котлоагрегат ДКВР 10/23, производительность проектная 10/9,1 Гкал/час.

б) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - на производственные здания 19,9270 т.у.т./год, сторонние потребители 1406,519 т.у.т./год.

д) год ввода в эксплуатацию 1982 год.

е) график изменения температур прилагается (приложение 1)

ж) среднегодовая загрузка оборудования – 70%

з) способы учета тепла, отпущенные в тепловые сети – по счетчикам и по нормам.

и) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – за 5 лет аварий не было.

3) Подраздел « Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты».

а) бумажные карта (схема) прилагается (приложение 2).

б) год начала эксплуатации – 1982 год, тип изоляции – минвата. Преобладающими почвами на территории поселения являются черноземы выщелочные и оподзоленные. Значительную часть занимают темно – серые лесные почвы.

в) отпуск тепла в тепловые сети проходит в соответствии с графиком регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

е) используются чугунные радиаторы.

ж) рабочее давление от 8 до 10 кгф см2

и) существует наличие защиты тепловых сетей от превышения давления.

4) Подраздел «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии».

а) В случае отказа собственников помещений  многоквартирных домов от услуг теплоснабжающей организации.

б) годовой расход тепла на отопление составляет 5568,34 Гкал/год (приложение

в) нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение (приложение 4).

5) Подраздел « Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» (приложение 5).

6) Подраздел «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом».

а) Вид и количество используемого основного топлива содержится в технической характеристики котельной (приложении 6).

7) Подраздел «Тарифы на тепловую энергию» содержится в (приложении 7).

8) Подраздел «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения».

а)  существует проблема большой удаленности котельной от потребителей тепловой энергии.

8. Раздел «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

а) увеличения объемов потребления не планируется.

9. Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

а) планируется строительство новой котельной и реконструкция тепловых сетей.

10. Раздел «Оценка надежности теплоснабжения».

а) нарушений в подаче тепловой энергии за период 5 лет не было.

11. Раздел « Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

а) по предварительным расчетам на строительство котельной потребуется

17000000 (Семнадцать миллионов рублей).

б) структура отпуска тепловой энергии потребителям (приложение 8).

в) расчет расхода теплоэнергии по жилому поселку (приложение.9)

г) нормативная потребность в тепловой энергии и топливе (приложение 10).

д) протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей, сетей ГВС и паровых сетей (приложение 11).

12. Раздел «Решение об определении единой теплоснабжающей организации».

Определить гарантирующих поставщиков в сфере теплоснабжения:

- теплоснабжающая организация ОАО «ОЗСК» Ливенский филиал;

- теплосетевая организация ООО «Аквасервис».

Приложение 3

Расчет расхода тепловой энергии на отопление зданий

по Ливенскому филиалу ОАО «ОЗСК»  по сетям ООО «Аквасервис»

| № п/п | Наименование | Общий объем здания, м3 | Уд. отоп. Хара-ктери-стика | Нор-ми-руе-мая tвнС | Средне-часовой расход тепла на отопле-ние Гкал/ час | Годовой расход тепла на отопле-ние Гкал/год | 1 полуго-дие | 2 полуго-дие | январь | Фев-раль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднечасовая температура наружного |  |  |  |  | -1,27 |  |  | -13 | -4,8 | 5,2 | 7,7 | 6,8 | 4,6 | -2,8 |
|  | Количество дней отопления |  |  |  |  | 205 | 113 | 92 | 31 | 28 | 31 | 23 | 31 | 30 | 31 |
|  | Население |  |  |  | 1,8030 | 4568,44 | 2764,54 | 1803,9 | 1039,61 | 690,62 | 778,03 | 256,28 | 375,6 | 434,88 | 697,54 |
| 1 | ул. Заводская, №1 | 19382,8 | 0,37 | 18 | 0,336 | 851,36 | 515,19 | 336,17 | 193,74 | 128,7 | 144,99 | 47,76 | 70,0 | 81,04 | 129,99 |
| 2 | ул. Заводская, №2 | 19866,5 | 0,37 | 18 | 0,344 | 871,63 | 527,46 | 344,17 | 198,35 | 131,77 | 148,44 | 48,9 | 71,66 | 82,97 | 133,09 |
| 3 | ул. Заводская, №3 | 20042,8 | 0,37 | 18 | 0,347 | 879,23 | 532,06 | 347,17 | 200,08 | 132,91 | 149,74 | 49,32 | 72,29 | 83,70 | 134,25 |
| 4 | ул. Заводская, №4 | 2140 | 0,53 | 18 | 0,053 | 134,29 | 81,26 | 53,03 | 30,56 | 20,3 | 22,87 | 7,53 | 11,04 | 12,78 | 20,5 |
| 5 | ул. Заводская, №5 | 2140 | 0,53 | 18 | 0,053 | 134,29 | 81,26 | 53,03 | 30,56 | 20,3 | 22,87 | 7,53 | 11,04 | 12,78 | 20,5 |
| 6 | ул. Заводская, №6 | 18990,3 | 0,37 | 18 | 0,329 | 833,62 | 504,46 | 329,16 | 189,7 | 126,02 | 141,97 | 46,76 | 68,54 | 79,35 | 127,28 |
| 8 | ул. Овражная, д.1 | 19672 | 0,37 | 18 | 0,341 | 864,03 | 522,86 | 341,17 | 196,62 | 130,62 | 147,15 | 48,47 | 71,04 | 82,25 | 131,93 |
|  | Бюджет |  |  |  | 0,3760 | 938,67 | 595,04 | 343,63 | 215,62 | 167,88 | 160,36 | 51,18 | 75,35 | 88,0 | 143,36 |
| 9 | амбулатория | 2815 | 0,41 | 20 | 0,055 | 146,24 | 91,33 | 54,91 | 32,29 | 25,45 | 24,66 | 8,93 | 12,92 | 14,58 | 22,31 |
| 10 | Дом культуры | 2365 | 0,37 | 16 | 0,040 | 95,87 | 61,39 | 34,48 | 22,60 | 17,46 | 16,52 | 4,80 | 7,17 | 8,6 | 14,65 |
| 11 | Детский сад | 5300 | 0,34 | 20 | 0,088 | 233,99 | 146,13 | 87,85 | 51,67 | 40,73 | 39,45 | 14,29 | 20,67 | 23,33 | 35,70 |
| 12 | Школа | 13100 | 0,33 | 16 | 0,193 | 462,57 | 296,19 | 166,38 | 109,06 | 84,24 | 79,73 | 23,16 | 34,60 | 41,49 | 70,70 |
|  | Прочие потребители |  |  |  | 0,0252 | 61,23 | 39,07 | 22,16 | 14,31 | 11,08 | 10,52 | 3,16 | 4,69 | 5,58 | 9,36 |
| 13 | ООО «Досуг» | 161,9 | 0,58 | 15 | 0,0051 | 11,85 | 7,65 | 4,2 | 2,85 | 2,19 | 2,06 | 0,55 | 0,83 | 1,02 | 1,81 |
| 14 | ООО «Эдем» | 161,9 | 0,58 | 15 | 0,0041 | 9,53 | 6,15 | 3,38 | 2,29 | 1,76 | 1,65 | 0,44 | 0,67 | 0,82 | 1,46 |
| 15 | ОАО «Заря» (админ. здан.) | 562 | 0,43 | 18 | 0,011 | 27,87 | 17,61 | 10,27 | 6,34 | 4,95 | 4,75 | 1,56 | 2,29 | 2,65 | 4,26 |
| 16 | ОАО «Заря (столовая) | 330 | 0,35 | 16 | 0,005 | 11,98 | 7,67 | 4,31 | 2,83 | 2,18 | 2,07 | 0,60 | 0,90 | 1,07 | 1,83 |
|  | Итого | 127030 |  |  | 2,2042 | 5568,34 | 3398,66 | 2169,68 | 1269,54 | 869,58 | 948,92 | 310,61 | 455,65 | 528,46 | 850,26 |

Расчет расхода тепловой энергии на отопление зданий

по ОАО «ОЗСК» Ливенского филиала

| № п/п | Наименование производственных зданий | Общий объем зданий, м3 | Уд. отоп. характе-ристика | Норми- руемая tвнС | Средне- часовой расход тепла на отопление Гкал/час | Годовой расход тепла на отопление Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех кирпича | 74360 | 0,36 | 16 | 1,550 | 3715,0 |
| 2 | Заводоуправление | 6590 | 0,38 | 18 | 0,120 | 304,1 |
| 3 | РММ | 6912 | 0,4 | 18 | 0,170 | 430,7 |
| 4 | Транспортный цех | 4320 | 0,55 | 160,106 | 254,5 |  |
| 5 | Теплица | 4500 | 1,3 | 20 | 0,286 | 761,3 |
| 6 | Депо | 580 | 0,7 | 16 | 0,02 | 47,9 |
| 7 | СГП | 850 | 0,75 | 18 | 0,030 | 75,6 |
| 8 | Охрана | 312 | 0,45 | 18 | 0,007 | 16,7 |
| 9 | Сбыт | 520 | 0,43 | 18 | 0,010 | 26,5 |
| 10 | Подогрев песка и галерея | 1665 | 0,3 | 12 | 0,020 | 42,0 |
| 11 | Компрессорная | 2100 | 0,45 | 16 | 0,042 | 92,0 |
|  | Итого | 102709 |  |  | 2,362 | 5766,29 |

Приложение  4

НОРМАТИВЫ

Теплоснабжения и горячего водоснабжения

|  | Ед. изм. | ООО « Аквасервис» |
| --- | --- | --- |
| На отопление 1 м2 общей площади в течение отопительного сезона (205) дней | Гкал | 0,210 |
| На горячее водоснабжение на 1м3 воды | Гкал | 0,043 |

Приложение 5

БАЛАНС

производства и передачи тепловой энергии

|  | Выработка т/энергии (Гкал) | Расход т/э на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/э в тепловую сеть (Гкал) | Потери в тепловых сетях (Гкал) | Полезный отпуск т/э всего (Гкал) | Полезный отпуск на нужды предприятия (Гкал) |  | Всего | ООО «Аквасер-вис» | Население | Бюджет | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На производствен-ного кирпича (Гкал) | На отопление и горячее водоснабжение (Гкал) |  |  |  |  |  |
| Январь | 3 179,710 | 79,37 | 3 100,34 | 161,53 | 2938,81 | 995,19 | 713,77 | 1229,85 | 1229,85 |  |  |  |
| Февраль | 2 685,100 | 79,37 | 2 605,73 | 136,4 | 2469,33 | 1129,33 | 453,81 | 886,19 | 886,19 |  |  |  |
| Март | 2 356,500 | 60,94 | 2 295,56 | 0 | 2295,56 | 1578,56 | 2,0 | 715,00 | 715,00 |  |  |  |
| Апрель | 1 300,300 | 20,5 | 1 279,80 | 0 | 1279,80 | 900 | 1 | 378,80 | 378,80 |  |  |  |
| Май | 2 173,820 | 168,77 | 2 005,05 | 110,43 | 1894,62 | 1743,62 | 151,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Июнь | 1 422,820 | 21,82 | 1 401,00 | 0 | 1401,00 | 1400 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |
| Июль | 1 774,700 | 54,7 | 1 720,00 | 0 | 1720,00 | 1659,23 | 60,77 | 0,00 |  |  |  |  |
| Август | 1 775,700 | 40 | 1 735,70 | 0 | 1735,70 | 1734,7 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |
| Сентябрь | 2 572,800 | 55,5 | 2 517,30 | 141,5 | 2375,80 | 2079,92 | 295,88 | 0,00 |  |  |  |  |
| Октябрь | 3 832,300 | 141,00 | 3 691,30 | 210,78 | 3480,52 | 1904,33 | 1142,15 | 434,04 | 15,60 | 344,34 | 69,70 | 4,40 |
| Ноябрь | 4 654,460 | 81,00 | 4 573,46 | 255,99 | 4317,47 | 1739,87 | 1785,51 | 792,093 | 27,572 | 627,432 | 128,570 | 8,528 |
| Декабрь | 4 285,520 | 82,37 | 4 203,15 | 214,28 | 3988,87 | 1533,77 | 1535,00 | 920,10 | 29,85 | 728,48 | 151,68 | 10,09 |
| Всего | 32 013,730 | 885,336 | 31 128,394 | 1 230,910 | 29897,484 | 1 8398,520 | 6 142,888 | 5 356,08 | 3 282,86 | 1 700,25 | 349,95 | 23,02 |

БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

по  ОАО «ОЗСК» Ливенского филиала

| Наименование котельной | Всего | Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | 1 полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 2 полугодие |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Коротыш, ул. Заводская 18 | 25049,95 | 2735,00 | 2503,00 | 2419,90 | 1625,50 | 1557,60 | 1404,40 | 12245,40 | 1403,1 | 1553,5 | 1514,3 | 2403,4 | 2915,6 | 3014,65 | 12804,55 |

Приложение 6

Технические показатели работы котельной

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| Марка (тип) установленных котлов |  | ДКВР-10-23 |
| Количество котлов | шт. | 3 |
| Количество рабочих котлов | шт. | 1 |
| Количество резервных котлов | шт. | 2 |
| Производительность котла | т. пара/час | 10 |
| Номинальная мощность котла | Гкал/час | 8,3 |
| Присоединенная мощность | Гкал/час | 1,129 |
| Используемая мощность | % | 83 |
| Вид топлива |  | газ |
| Теплоноситель |  | горячая вода |
| Удельный расход условного топлива | КГ у т/Гкал | 163,01 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт/Гкал | 39,6 |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерение | км. | 3,0845 |
| Диаметр 219 мм | км. | 1,702 |
| Способ прокладки |  | воздушный |
| Диаметр 159 мм | км. | 0,6328 |
| Способ прокладки |  | воздушный |
| Диаметр 108 мм | км. | 0,184 |
| Способ прокладки |  | воздушный |
| Диаметр 89 | км. | 0,057 |
| Способ прокладки |  | воздушный |
| Диаметр 76 мм | км. | 0,1153 |
| Способ прокладки |  | воздушный |
| Диаметр 57 мм | км. | 0,3198 |
| Способ прокладки |  | воздушный |
| Диаметр 40 мм | км. | 0,0736 |
| Способ прокладки |  | воздушный |

Техническая характеристика оборудования

Производственно- отопительной котельной

| № п/п | наименование | показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип и количество котлов | ДКВР- 10-23-3 шт. |
| 2 | Производительность котельной, Г кал/ч, т/ч | 27,1 |
| 3 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | 1,129 |
| 4 | Завод изготовитель котлов | Бийский котельный завод |
| 5 | Год ввода котельной в эксплуатацию | 1982 |
| 6 | Вид топлива | газ |
| 7 | Тип ХВО | ХВ-040-1,5 |
| 8 | Тип автоматики регулирования | Кристал |
| 9 | Тип деаэраторов | ДСА-50/25 |
| 10 | Наличие и тип охладителей выпара | ОВА-2М |
| 11 | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | нет |
| 12 | Давление и температура пара | 10/179,04 |
| 13 | Тип экономайзера | ЭП 1-330 |
| 14 | Температура уходящих газов, С перед/после экономайзера | 243/83,89 |
| 15 | Наличие режимных карт, средний КПД котлов | 89 |

Приложение 7

Тарифы

на тепловую энергию на 2015 год.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 30 декабря |  |
| 1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» | одноставочный руб./Гкал | 2015 | 1501,17 (без НДС) |  | 1628,12 (без НДС) |
| 2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ливенского филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» | одноставочный руб./Гкал | 2015 | 1771,38 |  | 1921,18 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение  8

Структура отпуска тепловой энергии потребителям

| № п/п | Наименование | Ед. измерен. | По котельной | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 1 полугодие | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск теплоэнергии потребителям всего | Гкал | 25 049,95 | 2735 | 2503 | 2419,9 | 1625,5 | 1557,6 | 1404,40 | 12245,4 | 1403,1 | 1553,5 | 1514,3 | 2403,4 | 2915,6 | 3014,65 | 12 804,55 |
| 2 | В том числе: производство силикатного кирпича | Гкал | 12 438,37 | 548,5 | 509,0 | 656,9 | 233,5 | 1477,6 | 1324,4 | 4749,9 | 1323,1 | 1473,5 | 1434,3 | 1281,7 | 1377,6 | 798,3 | 7 688,47 |
| 3 | На отопление и горячее водоснабжение предприятия | Гкал | 5 934,03 | 976,50 | 884,00 | 813,00 | 892,00 | 30,00 | 30,00 | 3625,5 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 503,30 | 628,00 | 1 087,23 | 2 308,53 |
| 4 | Потребителям на сторону ООО «Аквасервис» | Гкал | 6 677,55 | 1 210,0 | 1 110,0 | 950,0 | 500,0 | 50,0 | 50,0 | 3870 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 618,45 | 910,0 | 1129,1 | 2 807,55 |

- Приложение 9

- Расчет расхода тепловой энергии по Ливенскому филиалу ОАО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис»

| Месяц | Количество дней отопления, дни | Среднесуточная температура наружного воздуха, t°C |
| --- | --- | --- |
| Январь | 31 | -13 |
| Февраль | 28 | -4,8 |
| Март | 31 | -5,2 |
| Апрель | 23 | + 7,7 |
| Октябрь | 31 | + 6,8 |
| Ноябрь | 30 | + 4,6 |
| Декабрь | 31 | -2,8 |
| ИТОГО: | 205 |  |

tв-tо ср

Qгод = Qчac-----х 24 х По Гкал/год

tв-tн

Qчac - часовой расход теплоэнергии

tв - внутренняя температура воздуха

tн - наружная температура воздуха

to/cp - средняя температура наружного воздуха отопительного периода

По - количество дней отопления

Январь

Население:	        18+13

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х-------------- х	 24 х 31 * 1,1 = 193,74 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344	х------------ х	 24 х 31	* 1,1	 = 198,35 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347	х------------ х 	24x31	* 1,1 	= 200,08 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х------------ х 	24 х 31 * 1,1 = 30,56 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053	х----------- х	24 х 31	* 1,1 	= 30,56 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329	х------------ х 24 х 31	* 1,1 	= 189,70 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х--------------- х	24	х	31	*	1,1 =	 196,62 Гкал/год

18+26

Бюджетные организации:

20+13

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 32,29 Гкал/год

20+26

16+13

Дом Культуры: Qгод = 0,040 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 22,60 Гкал/год

16+26

20+13

Детский сад: Qгод = 0,088 х-------------- х	 24	 х 31 * 1,1 = 51,66 Г кал/год

20+26

16+13

Школа: Qгод = 0,193 х -------------- х	 24	х	31 * 1,1 = 109,06 Г кал/год

16+26

Прочие потребители:

15+13

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х------------ х 24 х 31 * 1,1 = 2,85 Гкал/год

15+26

15+13

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ------------- х 24 х 31 * 1,1 = 2,29 Гкал/год

15+26

18+13

ОАО «Заря» (адм.зд): Qгод = 0,011 х --------------- х	24	х	31 * 1,1 = 6,34 Гкал/год

18+26

16+13

ОАО «Заря» (столовая): Qгод = 0,005 х--------------- х	 24 х 31 * 1,1 = 2,83 Гкал/год

16+26

- Февраль:

Население:

18+4,8

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х ---------- х 24 х 28 * 1,1 = 128,70 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х -------------- х 24 х 28 *	 1,1	= 131,77 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х -------------- х 24 х 28 *	 1,1	= 132,91 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х -------------- х 24 х 28 *	 1,1	= 20,30 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Заводская, №5: Qгод  = 0,053 х -------------- х 24 х 28 * 1,1	= 20,30 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329 х ------------ х	 24 х	 28	 *	 1,1 = 126,02 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х ------------- х 	24	х	 28 	*	 1,1 = 130,62 Гкал/год

18+26

Бюджетные организации:

20+4,8

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------- х 24 х 28 * 1,1 = 21,92 Гкал/год

20+26

16+4,8

Дом Культуры: Qгод = 0,040 х ------------- х 	24	 х	 28 * 	1,1 = 14,64 Гкал/год

16+26

20+4,8

Детский сад: Qгод = 0,088 х ------------ х 24 х 28 * 1,1 = 35,07 Гкал/год

20+26

16+4,8

Школа: Qгод = 0,193 х ------------ х 24 х 28 * 1,1 = 70,65 Гкал/год

16+26

Прочие потребители:

15+4,8

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х -------------- х	 24 х	 28 *	 1,1 = 1,82 Гкал/год

15+26

15+4,8

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ---------------- х	 24 х	 28	 *	 1,1	= 1,46 Гкал/год

15+26

18+4,8

ОАО «Заря» (адм.зд): Qгод = 0,011 х ------------- х 24	 х 28 * 1,1 = 4,21 Гкал/год

18+26

16+4,8

ОАО «Заря» (столовая): Qгод = 0,005	х ------------ х 24 х 28 * 1,1 = 1,83 Гкал/год

16+26

- Март

Население:

18+5,2

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х --------- х 24 х 31 * 1,1 = 144,99 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х ------------- х	 24	х	 31 * 1,1 = 148,44 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х ------------- 	х	 24	х	 31	 * 1,1 = 149,74 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х ------------- х	24	 х	31	 *	1,1	 =	 22,87 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053 х -------------- х	 24	 х	 31	 *	 1,1 	=	 22,87 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329 х -------------- х	 24 	х 	31	 *	1,1	 =	 141,97 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х -------------- х 	24	 х	 31	 *	1,1 	=	 147,15 Гкал/год

18+26

- Бюджетные организации:

20+5,2

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------- х 24 х 31 * 1,1 = 24,66 Гкал/год

20+26

16+5,2

Дом Культуры: Qгод = 0,040 х ----------- х 24х31*1,1 = 16,45 Гкал/год

16+26

20+5,2

Детский сад: Qгод = 0,088 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 39,45 Гкал/год

20+26

16+5,2

Школа: Qгод = 0,193 х -------------  х 	24 х 31 * 1,1 = 79,73 Гкал/год

16+26

- Прочие потребители:

15+5,2

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х ----------- х 24 х 31 * 1,1 = 2,09 Гкал/год

15+26

15+5,2

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 1,65 Гкал/год

15+26

18+5,2

ОАО «Заря» (адм.зд): Qгод = 0,011 х --------------- х	24	 х	31 * 1,1 = 4,75 Гкал/год

18+26

16+5,2

ОАО «Заря» (столовая): Qгод = 0,005 х -------------- х	 24 х	 31	*	 1,1	 =2,12	Гкал/год

16+26

- Апрель

Население:

18-7,7

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х --------------- х	 24	х 23 * 1,1 =  47,76Гкал/год

18+26

18-7,7

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х -------------- х 	24	 х	 23 *	 1,1 =  48,9 Гкал/год

18+26

18-7,7

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х ----------- х	 24	х	 23	 * 1,1 = 49,32 Гкал/год

18+26

18-7,7

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х ----------- х	 24	 х	 23 *	 1,1	 = 	7,53 Гкал/год

18+26

18-7,7

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053 х ----------- х	 24	х	 23	*	 1,1	 =	 7,53 Гкал/год

18+26

18-7,7

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329 х ----------- х	 24	х	 23 *	 1,1 	=	 46,76 Гкал/год

18+26

18-7,7

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х ----------- х	 24	 х	 2 3	*	 1,1 	=	 48,47 Гкал/год

18+26

Бюджетные организации:

20-7,7

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------ х	 24	 х	 23	 *	 1,1	 =	 8,93 Гкал/год

20+26

16-7,7

Дом Культуры: Qгод = 0,040 х ------------- х 	24 х	 23 	*	 1,1 	= 4,38	 Гкал/год

16+26

20-7,7

Детский сад: Qгод = 0,088 х -------------- х	 24 	х	23 	*	1,1	 =	14,29	Гкал/год

20+26

16-7,7

Школа: Qгод = 0,193 х -------------- х	 24 х	 23	*	 1,1 =	 23,16	 Гкал/год

16+26

Прочие потребители:

15-7,7

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х ----------- х 24 	х	 23 *	 1,1 =	 0,55 Гкал/год

15+26

15-7,7

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ----------- х	 24 	х	23	 * 	1,1	 =	 0,44	 Гкал/год

15+26

18-7,7

ОАО «Заря» (адм.зд): Qгод = 0,011 х ------------ х	 24 х 23 * 1,1 = 1,56 Гкал/год

18+26

16-7,7

ОАО «Заря» (столовая): Qгод = 0,005 х ----------- х 24 х 23 * 1,1 = 0,60 Гкал/год

16+26

- Октябрь

Население:

18-6,8

ул. Заводская, №1: Qгод =  0,336 х ------------ х	24	 х	 31 * 1,1 = 69,7 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х ------------- х	24	 х	 31 * 1,1 = 71,66 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х ------------- х	24	 х 	31 * 1,1 = 72,29 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х ------------- х 24	 х	 31 	* 1,1	 = 110,41 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053 х ------------- х	24 	х	31 	* 1,1 	= 11,04 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329x -------------- x 	24	 х	31	 * 1,1	 =  68,54 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х ------------- х	24 	х	31	 * 1,1 	= 71,04 Гкал/год

18+26

Бюджетные организации:

- 20-6,8

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 12,92 Гкал/год

20+26

16-6,8

Дом Культуры: Qгод = 0,040 х -------------- х	 24 х	 31 * 1,1 = 7,17 Гкал/год

16+26

- 20-6,8

Детский сад: Qгод = 0,088 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 20,67 Гкал/год

20+26

16-6,8

Школа: Qгод = 0,193 х -------------- х	24	 х 31 * 1,1 = 34,60 Гкал/год

16+26

Прочие потребители:

15-6,8

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х -------------- х	 24	 х	 31 * 1,1 = 0,83 Гкал/год

15+26

15-6,8

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ------------  х 24 х 31 * 1,1 = 0,67 Гкал/год

15+26

18-6,8

ОАО «Заря» (адм.зд): Qгод = 0,011 х -------------- х	 24 х 31 * 1,1 = 2,29 Гкал/год

18+26

16-6,8

ОАО «Заря» (столовая): Qгод = 0,005 х ----------- х 24 х 31 * 1,1 = 0,90 Гкал/год

16+26

- Ноябрь

Население:

18+4,6

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х ---------- х 24 х 30 * 1,1 = 81,04 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х ---------- х 24 х 30 * 1,1 = 82,97 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №3: Qгод = 	0,347	х ------------ х	 24	 х 30 * 1,1 = 83,70 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №4: Qгод =	 0,053	х ------------ х	 24	 х 30 *	 1,1	= 12,78 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №5: Qгод =	 0,053	х ------------ х 	24	 х 30 *	 1,1 = 12,78 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №6: Qгод =	 0,329	х ------------- х	 24 х 	30 * 1,1 = 79,35 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Овражная, №1: Qгод =	 0,341	х ------------ х	 24 х 	30 * 1,1 =  82,25 Гкал/год

18+26

Бюджетные организации:

20+4,6

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------- х	 24	 х 	30 	* 1,1 = 14,58 Гкал/год

20+26

16+4,6

Дом Культуры: Qгод = 0,040 х --------------- х	 24	 х	 30	* 1,1 = 8,60 Гкал/год

16+26

20+4,6

Детский сад: Qгод = 0,088 х -------------- х	 24 	х	 30	*	1,1 	= 23,33 Гкал/год

20+26

16+4,6

Школа: Qгод = 0,193 х ------------- х	24  	х 30	 *	1,1	 =	 41,49	Гкал/год

16+26

Прочие потребители:

15+4,6

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х -------------- х	24	 х 30 * 1,1 = 1,0245 Гкал/год

15+26

15+4,6

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х --------------- х	 24	 х 30 * 1,1 = 0,65 Гкал/год

15+26

18+4,6

ОАО «Заря» (адм.зд): Qгод = 0,011 х ------------ х 24 х 30 * 1,1 = 2,22 Гкал/год

18+26

16+4,6

ОАО «Заря» (столовая): Qгод = 0,005 х --------------- х 	24 х	 30 * 1,1 = 0,87 Гкал/год

16+26

- Декабрь

Население:

18+2,8

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х ------------- х	 24 х	31 * 1,1 = 129,99 Гкал/год

18+26

18+2,8

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х ------------- х	 24 х	 31 * 1,1 = 133,09 Гкал/год

18+26

18+2,8

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х ------------- х	 24	х	31 * 1,1 = 134,25 Гкал/год

18+26

18+2,8

ул. Заводская, №4: Qгод	 = 0,053 х	 -------------- х 24 	х 31 	*	 1,1 = 20,50 Гкал/год

18+26

18+2,8

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053 х -------------  х	 24	 х 31	 * 	1,1	= 20,50 Гкал/год

18+26

18+2,8

ул. Заводская, №6: Qгод 	= 0,329 х -------------  х	 24 	х 31	 * 	1,1	= 127,28 Гкал/год

18+26

18+2,8

ул. Овражная, № 1: Qгод	 = 0,341 х -------------- х 24 	х 31	 *	 1,1 = 131,93 Г кал/год

18+26

Бюджетные организации:

- 20+2,8

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 22,31 Гкал/год

20+26

16+2,8

Дом Культуры: Qгод = 0,040 х -------------- х 24	 х	 31 * 1,1 = 14,65 Гкал/год

16+26

- 20+2,8

Детский сад: Qгод = 0,088 х -------------- х 	24 х	 31	*	1,1 =	 35,70 Гкал/год

20+26

16+2,8

Школа: Qгод = 0,193 х ------------ х 24	 х	 31	 *	 1,1 =	 70,70 	Гкал/год

16+26

Прочие потребители:

15+2,8

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х ------------ х	 24	х	 31 *	 1,1 =	 1,81 	Гкал/год

15+26

15+2,8

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ------------ х	 24 х	 31 * 1,1 = 1,46 Гкал/год

15+26

18+2,8

ОАО «Заря» (адм.зд): Qгод = 0,011 5x ------------ х	 24	 х	 31 * 1,1 = 4,26 Гкал/год

18+26

16+2,8

ОАО «Заря» (столовая): Qгод = 0,005 х ------------- х	 24 	х	 31 * 	1,1 =	 1,83	Гкал/год

16+26

Приложение 10

Расчет расхода тепловой энергии на отопление зданий

по Ливенскому филиалу ОАО «ОЗСК»  по сетям ООО «Аквасервис»

| № п/п | Наименование | Общий объем здания, м3 | Уд. отоп. Хара-ктери-стика | Нор-ми-руе-мая tвнС | Средне-часовой расход тепла на отопле-ние Гкал/ час | Годовой расход тепла на отопле-ние Гкал/год | 1 полуго-дие | 2 полуго-дие | январь | Фев-раль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднечасовая температура наружного |  |  |  |  | -1,27 |  |  | -13 | -4,8 | 5,2 | 7,7 | 6,8 | 4,6 | -2,8 |
|  | Количество дней отопления |  |  |  |  | 205 | 113 | 92 | 31 | 28 | 31 | 23 | 31 | 30 | 31 |
|  | Население |  |  |  | 1,8030 | 4568,44 | 2764,54 | 1803,9 | 1039,61 | 690,62 | 778,03 | 256,28 | 375,6 | 434,88 | 697,54 |
| 1 | ул. Заводская, №1 | 19382,8 | 0,37 | 18 | 0,336 | 851,36 | 515,19 | 336,17 | 193,74 | 128,7 | 144,99 | 47,76 | 70,0 | 81,04 | 129,99 |
| 2 | ул. Заводская, №2 | 19866,5 | 0,37 | 18 | 0,344 | 871,63 | 527,46 | 344,17 | 198,35 | 131,77 | 148,44 | 48,9 | 71,66 | 82,97 | 133,09 |
| 3 | ул. Заводская, №3 | 20042,8 | 0,37 | 18 | 0,347 | 879,23 | 532,06 | 347,17 | 200,08 | 132,91 | 149,74 | 49,32 | 72,29 | 83,70 | 134,25 |
| 4 | ул. Заводская, №4 | 2140 | 0,53 | 18 | 0,053 | 134,29 | 81,26 | 53,03 | 30,56 | 20,3 | 22,87 | 7,53 | 11,04 | 12,78 | 20,5 |
| 5 | ул. Заводская, №5 | 2140 | 0,53 | 18 | 0,053 | 134,29 | 81,26 | 53,03 | 30,56 | 20,3 | 22,87 | 7,53 | 11,04 | 12,78 | 20,5 |
| 6 | ул. Заводская, №6 | 18990,3 | 0,37 | 18 | 0,329 | 833,62 | 504,46 | 329,16 | 189,7 | 126,02 | 141,97 | 46,76 | 68,54 | 79,35 | 127,28 |
| 8 | ул. Овражная, д.1 | 19672 | 0,37 | 18 | 0,341 | 864,03 | 522,86 | 341,17 | 196,62 | 130,62 | 147,15 | 48,47 | 71,04 | 82,25 | 131,93 |
|  | Бюджет |  |  |  | 0,3760 | 938,67 | 595,04 | 343,63 | 215,62 | 167,88 | 160,36 | 51,18 | 75,35 | 88,0 | 143,36 |
| 9 | амбулатория | 2815 | 0,41 | 20 | 0,055 | 146,24 | 91,33 | 54,91 | 32,29 | 25,45 | 24,66 | 8,93 | 12,92 | 14,58 | 22,31 |
| 10 | Дом культуры | 2365 | 0,37 | 16 | 0,040 | 95,87 | 61,39 | 34,48 | 22,60 | 17,46 | 16,52 | 4,80 | 7,17 | 8,6 | 14,65 |
| 11 | Детский сад | 5300 | 0,34 | 20 | 0,088 | 233,99 | 146,13 | 87,85 | 51,67 | 40,73 | 39,45 | 14,29 | 20,67 | 23,33 | 35,70 |
| 12 | Школа | 13100 | 0,33 | 16 | 0,193 | 462,57 | 296,19 | 166,38 | 109,06 | 84,24 | 79,73 | 23,16 | 34,60 | 41,49 | 70,70 |
|  | Прочие потребители |  |  |  | 0,0252 | 61,23 | 39,07 | 22,16 | 14,31 | 11,08 | 10,52 | 3,16 | 4,69 | 5,58 | 9,36 |
| 13 | ООО «Досуг» | 161,9 | 0,58 | 15 | 0,0051 | 11,85 | 7,65 | 4,2 | 2,85 | 2,19 | 2,06 | 0,55 | 0,83 | 1,02 | 1,81 |
| 14 | ООО «Эдем» | 161,9 | 0,58 | 15 | 0,0041 | 9,53 | 6,15 | 3,38 | 2,29 | 1,76 | 1,65 | 0,44 | 0,67 | 0,82 | 1,46 |
| 15 | ОАО «Заря» (админ. здан.) | 562 | 0,43 | 18 | 0,011 | 27,87 | 17,61 | 10,27 | 6,34 | 4,95 | 4,75 | 1,56 | 2,29 | 2,65 | 4,26 |
| 16 | ОАО «Заря (столовая) | 330 | 0,35 | 16 | 0,005 | 11,98 | 7,67 | 4,31 | 2,83 | 2,18 | 2,07 | 0,60 | 0,90 | 1,07 | 1,83 |
|  | Итого | 127030 |  |  | 2,2042 | 5568,34 | 3398,66 | 2169,68 | 1269,54 | 869,58 | 948,92 | 310,61 | 455,65 | 528,46 | 850,26 |

Расчет расхода тепловой энергии на отопление зданий

по ОАО «ОЗСК» Ливенского филиала

| № п/п | Наименование производственных зданий | Общий объем зданий, м3 | Уд. отоп. характе-ристика | Норми- руемая tвнС | Средне- часовой расход тепла на отопление Гкал/час | Годовой расход тепла на отопление Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех кирпича | 74360 | 0,36 | 16 | 1,550 | 3715,0 |
| 2 | Заводоуправление | 6590 | 0,38 | 18 | 0,120 | 304,1 |
| 3 | РММ | 6912 | 0,4 | 18 | 0,170 | 430,7 |
| 4 | Транспортный цех | 4320 | 0,55 | 160,106 | 254,5 |  |
| 5 | Теплица | 4500 | 1,3 | 20 | 0,286 | 761,3 |
| 6 | Депо | 580 | 0,7 | 16 | 0,02 | 47,9 |
| 7 | СГП | 850 | 0,75 | 18 | 0,030 | 75,6 |
| 8 | Охрана | 312 | 0,45 | 18 | 0,007 | 16,7 |
| 9 | Сбыт | 520 | 0,43 | 18 | 0,010 | 26,5 |
| 10 | Подогрев песка и галерея | 1665 | 0,3 | 12 | 0,020 | 42,0 |
| 11 | Компрессорная | 2100 | 0,45 | 16 | 0,042 | 92,0 |
|  | Итого | 102709 |  |  | 2,362 | 5766,29 |

Приложение 11

Протяженность магистральных и распределительных

тепловых сетей, сетей ГВС и паровых сетей

| № п/п | Диаметр трубопровода, мм | Количество, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 2654,00 |
| 2 | 159 | 632,80 |
| 3 | 108 | 184,00 |
| 4 | 89 | 57,00 |
| 5 | 76 | 115,30 |
| 6 | 57 | 319,80 |
| 7 | 40 | 73,60 |
| В том числе сети ООО «Аквасервис», О 219 мм: |  | 2268,00 |
| Всего |  | 4036,50 |