СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВАХНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Вахновского сельского поселения:

1.1 общая площадь строительных фондов составляет:

-  дер. Росстани –  16733,14 м2

-  дер. Вахново –  5009,6 м2

- сел. Бараново –  9207,2 м2

- сел. Введенское -  6914,2 м2

- сел. Ревякино – 2212,4 м2

- дер. Дубровка – 2289,2 м2

- дер. Овечий Верх - 25  м2

- дер. Редькино – 4273,7 м2

- дер. Старый Тим – 1043,2 м2

- дер. Шебаново – 1711,6 м2

- дер. Шлях – 144,3 м2

1.1.1 прирост площади строительных фондов с подключением к центральной системе теплоснабжения не планируется.

1.2 объёмы потребления тепловой энергии (мощности):

-  дер. Росстани м-он «Совхозный» –  1524,1 Гкал

Раздел 2.  Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки.

2.1 радиус эффективного теплоснабжения

- дер. Росстани м-он «Совхозный» – зона 1

Подключение новых объектов к действующей системе теплоснабжения не целесообразно по причине необходимости полной реконструкции системы.

2.2 существующие зоны действия систем теплоснабжения

- дер. Росстани м-он «Совхозный»– зона 1

2.3 зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

- д. Шебаново, д. Старый Тим, д. Шлях, д. Овечий верх – индивидуальное печное отопление

- дер. Вахново, с. Введенское, с. Бараново, с. Ревякино, д. Редькино, д. Дубровка  – индивидуальное отопление – вид топлива: природный газ.

- д. Росстани – частный сектор имеет индивидуальное отопление – вид топлива: природный газ.

2.4 увеличение тепловой мощности не планируется

2.4.1 существующие значения тепловой мощности

- дер. Росстани м-он «Совхозный» –  1524,1 Гкал

2.4.2 технических ограничений на использование установленной тепловой мощности нет

2.4.3 существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (приложение 1):

- дер. Росстани м-он «Совхозный» –  15,96 Гкал

2.4.4 значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии

- дер. Росстани м-он «Совхозный» –  1524,1 Гкал

2.4.5 значения существующих потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям

- дер. Росстани м-он «Совхозный» –  137 Гкал

2.4.6 затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

- дер. Росстани м-он «Совхозный» –  15,96 Гкал

2.4.7 существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения не имеется.

Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии до 2027 г.

3.1 Предполагается замена котлов и насосного оборудования на новое более энерго-эффективное:

- дер. Росстани замена котлов (2,5 млн. руб.) и насосов (0,5 млн. руб.)

3.2 температурные графики отпуска тепловой энергии устанавливается в соответствии с режимными картами работы котлов (приложение 2,3)

Раздел 4.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

4.1 зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии нет.

4.2 в настоящее время более 70% тепловых сетей находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

4.3 планируется до 2027 г. планомерная замена 100% тепловых сетей (стоимость 1 км – 1,5 млн. руб.)

4.4 Отопление многоквартирных домов предусмотрено от центральной системы теплоснабжения. Перевод отдельных квартир на индивидуальное поквартирное отопление не предусмотрен.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Котельная  дер. Росстани работает на газовом топливе. Резерв топлива не предусмотрен.

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

6.1 планируется инвестировать 5 млн. рублей на замену котельного и насосного оборудования в д. Росстани

6.2 инвестиционная программа отсутствует

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация в Вахновском сельском поселении – ООО «Теплосервис»

Раздел 8. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В каждой зоне имеется 1 источник тепловой энергии, в связи с этим распределение нагрузки не требуется.

Раздел 9. Решение по бесхозным тепловым сетям

Бесхозные тепловые сети на территории Вахновского сельского поселения отсутствуют

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Функциональная структура теплоснабжения – 1 котельная, тепловые сети 1210,3 м

2. Источники тепловой энергии – квартальная котельная, работающая на газовом топливе:

-  дер. Росстани – котельная с 3 котлами (2 рабочих, 1 резервный) мощностью 0,86 Гкал/час

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты:

-  дер. Росстани –  тепловые сети протяжённостью 1210,3 м, Ду от 159 мм до 57мм, материал – сталь.

4. Зоны действия источников тепловой энергии:

- дер. Росстани м-он «Совхозный» – зона 1

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии:

- дер. Росстани –  0,86Гкал/час

6. Надёжность теплоснабжения

- износ тепловых сетей в дер. Росстани составляет – более 60%

7. Тарифы на тепловую энергию на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 составляют 2088,81 руб. за 1 Гкал, на период с 01.07.2018 года  по 31.12.2018  – 2266 руб. за 1 Гкал.

8. Существующие технические и технологические проблемы – износ тепловых сетей и котельного оборудования.

9. Функциональная структура теплоснабжения:

9.1 эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- дер. Росстани – 11  многоквартирных домов, 1 ФАП, 1 детский садик, 1 магазин, 1 столовая, 1 административное здание ООО «Коротыш», 1 СДК

9.2 зоны действия индивидуального теплоснабжения:

- д. Шебаново, д. Старый Тим, д. Шлях, д. Овечий верх – индивидуальное печное отопление

- дер. Вахново, с. Введенское, с. Бараново, с. Ревякино, д. Редькино, д. Дубровка  – индивидуальное отопление – вид топлива: природный газ.

- дер. Росстани – частный сектор имеет индивидуальное отопление – вид топлива: природный газ.

10. Источники тепловой энергии

10.1 структура основного оборудования:

- котлы «Факел»- 1,0Г – 2 шт.

10.2 параметры установленной тепловой мощности:

- котлы производительностью 1мВТ/ч

10.3 ограничения тепловой мощности  от 1мВт/ч до 2мВт/ч

10.4 потребление тепловой энергии на собственные нужды:

- дер. Росстани –   15,96 Гкал

10.5 схемы выдачи тепловой мощности:

- сетевая вода проходит прямоточно через котёл.

10.6 отпуск тепловой энергии регулируется согласно режимным картам имеющихся котлов (приложение 2,3)

10.7 среднегодовая загрузка оборудования:

- дер. Росстани – 60%

10.8 способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети – по нормативу.

10.9 предписания надзорных органов по запрету дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

11. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты (приложение 4)

- дер. Росстани – от котельной отходит основная теплосеть в двухтрубном исполнении Ду-150 протяжённостью 960,3 м, затем Ду-50 протяжённостью 250м. Тип изоляции теплосети – стекловата с рубероидом, тип прокладки – в воздушном и канальном исполнении, тип грунта – чернозём с глиной.

11.1  тепловые камеры – колодцы из керамического кирпича

11.2 график регулирования отпуска тепла – в соответствии с режимными картами, представленными в приложениях 2,3.

11.3 фактический температурный режим отпуска тепла от 750С до 450С.

11.4 гидравлический режим тепловых сетей – подача 4 атм. обратка 0,8 атм.

11.5 статистика отказов тепловых сетей – порывы подземных участков тепловых сетей случаются в среднем 1 раз в 3 года. Среднее время восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей – от 8 до 10 часов.

11.6 процедуры диагностики состояния тепловых сетей -  ежегодные гидравлические испытания давление 1,25 от рабочего

11.7 периодичность испытаний (гидравлических, температурных и на тепловые потери) тепловых сетей  - ежегодно по окончанию отопительного сезона гидравлическими испытаниями.

11.8 нормативы тепловых потерь и потерь теплоносителя:

- дер. Росстани – 4,0%

11.9 коммерческий прибор учёта тепловой энергии отсутствует. Имеется сотовая связь котельной с управляющей организацией.

11.10 наличие защиты тепловых сетей от превышения давления – имеется предохранительный клапан.

12. Зоны действия источников тепловой энергии:

- дер. Росстани м-он «Совхозный» – дома №№ 5,6,7,8,9,10,14,22,23,24,25, 1 ФАП, 1 детский садик, 1 магазин, 1 столовая, 1 административное здание (контора) ООО «Коротыш», 1 сельский дом культуры.

3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии:

13.1 потребление тепловой энергии:

-  дер. Росстани – 2109,06 Гкал

13.2 потребление тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии, распределяемое по магистральным выводам источника:

- дер. Росстани – 1524,1 Гкал

13.3 существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление на 1 м2 – 0,21 Гкал

14. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

-  дер. Росстани – выработка теплоэнергии составляет 1524,1 Гкал, объём потребления населением 477,54 Гкал, потери в тепловых сетях 137 Гкал.

15. Балансы теплоносителя

-  дер. Росстани – производительность водоподготовительных установок – 4 м3/час, максимальное потребление теплоносителя – 1524,1 Гкал, максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжение – 2 м3/час

16. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

16.1 основное топливо для всех источников тепловой энергии – природный газ. Количество потребляемого газа за год

-  дер. Росстани – 211,5 м3/Гкал

16.2 анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха – в соответствии с режимными картами котлов (приложение 2,3)

17. Надёжность теплоснабжения

- дер. Росстани в отопительные периоды 2016-2017 г.г. и 2017 – по настоящее время аварийных отключений не было.

18. Тарифы на тепловую энергию:

- стоимость 1 Гкал за период 2009-2018 г. увеличилась более чем на 20%

- структура тарифов складывается из затрат на закупку газа, заработную плату, электроэнергию, налоги, закупку материалов

- плата за подключение к тепловым сетям берётся в соответствии с калькуляцией затрат.

19. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Вахновского сельского поселения:

- существующие проблемы организации качественного теплоснабжения – износ теплосетей более 60%

- предписаний надзорных органов об устранении  нарушений в котельной дер. Росстани не было.